- 一、采购清单

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西省信江船闸通航中心双港船闸电缆沟及管道沟盖板防腐项目 | 1 | 项 | / |

二、技术要求

- （一）项目内容

对双港船闸内以下区域的电缆沟及管道沟钢盖板正反双面进行系统性防腐处理：

- 1、闸室墙区域：两侧电缆沟及管道沟钢盖板，共四条。单条长度约230米，盖板宽度0.9米。

- 2、闸首平台区域：四个闸首平台液压管道沟钢盖板，共四条。单条长度约25米，盖板宽度0.56米。

- 3、施工内容：包括所有施工钢盖板的掀开、复位，以及板体正反双面的清理、除锈、涂装和电缆沟内垃圾、排水孔疏通及施工现场的清理恢复。

- （二）技术要求

- 1、表面处理

1.1采用机械方式（如角磨机、钢丝轮等动力工具）彻底清除盖板正反两面所有松动的锈层、氧化皮、油污、灰尘及旧漆皮。

1.2处理后表面应无可见油脂、污垢、松动的氧化皮和涂层，达到St2级或更优 的清洁度标准（标准解释见附件），确保基材干燥、洁净，满足涂装要求。

- 2、涂层体系

2.1采用底漆、中间漆、面漆配套的三层涂层体系。

2.2底漆：应选用具有良好防锈和附着力的涂料，如环氧富锌底漆或等效产品。

2.3中间漆：应选用能增强涂层整体厚度和屏蔽性能的涂料，如环氧云铁中间漆或等效产品。

2.4面漆：应选用耐候性、装饰性良好的涂料，如丙烯酸聚氨酯面漆或等效产品。

2.5总干膜厚度：三道涂层最终总干膜厚度应不低于150μm。供应商须在响应文件中明确其拟采用各道涂层的干膜厚度设计。

- 3、施工、安全与质量控制

3.1环境要求：施工环境温度宜在5℃以上，相对湿度低于85%，雨、雾、大风天气及基材表面有凝露时不得施工。

3.2工艺要求：各道涂层涂装间隔时间须遵守所用涂料的产品说明书规定。对盖板的边角、焊缝、螺栓孔等部位须进行重点涂装，确保覆盖严密，无漏涂。

3.3安全与文明施工：供应商须负责施工期间的作业安全与现场管理，采取必要的安全防护与环境保护措施，及时清理施工垃圾，保持现场整洁。施工过程不得影响船闸正常通航运行，须完全服从现场管理。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。