南昌市第一医院空调维保服务外包项目调研参数

项目概况：

项目名称：南昌市第一医院空调维保服务外包项目

总预算为：343.5万元

服务期限：合同内服务期三年，一年一签

政府采购品目名称：空调维修和保养服务

政府采购品目编码：C23120700

服务模式：本项目采用全保和技术保结合。东湖院区及青山湖院区维保模式采用全保，人工费及维修配件由中标服务商承担。九龙湖院区维保模式采用技术保，人工费及价值200元以下（含200元）的维修配件由中标服务商承担，价值200元以上的维修配件由招标人承担。配件单价按《中央空调系统配件清单明细价格表》进行折扣率报价，决算需按中标折扣率打折（所有维修要用的配件均应采用全新出厂配件，不得利旧）。

- 资格要求

一、满足《中华人民共和国政府采购法》；

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录

5.具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、服务商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参加本项目的政府采购活动。

技术要求

一、运维服务要求

1.服务内容包括东湖院区及青山湖院区和九龙湖院区的中央空调全系统、净化空调、锅炉、生活热水系统以及全院区分体式空调的驻守现场日常开关机、设备巡检、运行数据记录、设备故障维修、检修保养、清洗消毒、设备建档等运维及维保工作。

2.清洗工作包括消毒、杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜。冷却循环水系统每年消毒、杀菌、除垢、除锈、清洗、钝化和预膜一次，并排污，分析水质。冬季换季前应做好转换、钝化和预膜工作。内机及风机盘管每年两次全面检查，回风过滤网每年清洗四次。负责每年对中央空调末端送、回风口进行清洗、消毒二次（制冷前和供暖前各一次），达到国家卫健委发布的《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的要求。

3.服务商每次维修保养后应提交书面维修保养报告给医院，双方签字存档；服务商合同期满后，服务商应向医院提交详细的维修保养报告和维修统计资料，如未提供书面维修保养报告，一律视为未按规定进行维修保养。

4.负责所有院区运行管理设备日常开关机、设备巡检（空调设备每天巡检不少于2次、卫生热水设备不少于2次，按采购人实际需求）、巡检运行数据记录、设备建档（包含设备台账、维修记录的统计等）；

5.负责所有院区的空调和卫生热水（空气源热水系统、锅炉）设施的日常操作与维护；

6.负责异常及突发性事件的应急处理并制定应急预案；

7.负责所有院区空调机房（含空调机房、空调水管井、热水机房、屋面水箱等）设备和人员安全（不可抗拒因素除外），保持工作区域环境卫生清洁；

8.负责向院方提供各院区系统运行管理及设备情况各项数据和报表；

9.负责不定期对门诊及住院部冷却塔布水盘进行清理、投放药剂并调节水量，药剂费用包含在投标报价当中；

10.配合采购人开展节能工作，根据环境温度及各科室的使用需求，及时调整设备运行情况；

11.负责向院方提出节能降耗和有利于设备运行的技术改进的合理化方案建议，得到院方认同批准后负责实施落实（技改发生的费用由医院承担）；

12.协助院方完成特种设备和特种设备附件安全阀年度检测等工作（检测费用由医院负责）；

13.配合采购人完成国家、省部、市级相关单位或院方上级部门的定期或临时检查等相关工作；

14.根据院方要求封闭、拆封指定区域通风系统（通风系统包含空调回风口、新风口、出风口、换气扇、消防口、各类设备间门缝、百叶窗等），并对相应区域的风机盘管进行启停控制；

15.运维过程的日常设施材料，包括操作及维护工具、保洁用具、运维办公设施及耗材、运维人员服装、劳保用品等由运维单位提供，相关费用包含在报价中；

16.定期向总务科提交月度巡查记录表存档。

17.负责全院开水桶的日常维护。开水桶出现故障，运维人员应快速响应，及时更换受损零部件；同时，运维人员要按照标准流程进行除垢操作，避免水垢堆积影响加热效率与热水质量，保障开水桶正常运行。

18、负责全院分体空调的拆机移机工作，人工由中标单位承担，如需加装铜管，3匹以下分体空调110元每米，5匹以下分体空调140元每米，包括但不限于保温棉、扎带、生料带、电线 、信号线、排水管及配件等。

二、维保服务内容及要求

1.负责建立维保服务相关运行管理制度、操作规范、工作流程；

2.确保院区空调和卫生热水（含开水器、空气源热水系统）设施正常运行；

3.负责维保设备及系统的日常零星维修、抢修；

4.负责全院空调冷冻水和冷却水系统化学水处理以及空调主机冷凝器通炮；

5.服务期限三年内应保证运维、维保范围内的管道支吊架、屋面桥架、管道、控制柜、冷却塔支吊架、设备基础等防锈漆完好或按规范要求涂刷油漆，涂刷油漆产生的材料费和人工费包含在投标报价当中。

三、主要设备的日常保养要求

以下保养要求包括但不限于：

a. 冷水机组日常维保工作内容

①检查冷水机组，调整安全控制装置；

②检查控制装置的运行；

③检查制冷剂液位和油位，压缩机冷冻油的油压、油量、油色；

④吹扫电脑控制器、电气控制柜的灰尘，并紧固所有电器连线螺丝及检查清理接触器触点等，保证电气部分工作正常；

⑤检查油温和油加热器；

⑥检查润滑系统的运行；

⑦检查回油系统(检查各回油过滤器两端温差是否过大)；

⑧检查电机和启动器的运行以及各种阀门是否正常；

⑨系统捡漏（制冷剂），发现漏电及时处理；

⑩检测制冷系统内是否存在空气，如有则应排放空气；

⑪检测温度传感器传输数据是否准确，必要时，进行调整或更换；

⑫检测压缩机内置保护器，确保异常情况下能正常保护压缩机；

⑬机组全面检漏，并维修泄露部位，必要时补充制冷剂；

⑭检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；

⑮根据机组高压情况，对冷凝器拆端盖检查，必要时对其进行清洗保养；

⑯记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修。

b.水循环管道部分的维护保养

①转动水泵轴，观察是否有阻滞、碰撞、卡住现象，如是轴承问题则对轴承加注润滑油或更换轴承；如是水泵叶轮问题则应拆修水泵；

②检查水泵机械密封是否漏水，如漏水更换；

③检查阀门是否泄漏，如是则应加压填料或更换；

④检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油；如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门；

⑤检查法兰连接处是否渗漏，如是应拆换密封胶垫；

⑥检查单行联轴器有无损坏，如损坏则应更换弹性橡胶垫；

⑦清洗水过滤器；

⑧拧紧水泵机组所有紧固螺栓；

⑨清洗水泵机组外壳，如脱漆或锈蚀严重，则应重新油漆一遍；

⑩检查冷冻水管路、送冷风管路、风机盘管路处是否有大量的凝结水或保温层已破坏，如是则应维修或更换保温层。

c. 风冷热泵机组日常维保工作内容

①检查机组运行条件；

②记录机组运行压力；

③记录机组压缩机、风机运行电流；

④检查机组油温；

⑤检查显示板、显示数据；

⑥去除机组周围和内部脏物；

⑦根据运行记录，分析处理机组问题；

⑧提供检修保养报告并列出需要更换或修理的零部件。

d.风机盘管及风柜维护及保养（一年两次）

①检查风机盘管及风柜外壳、冷凝水盘及畅通冷凝水管进回风初效过滤网清洗；

②风机是否转动灵活。如有阻滞现象，则应加注润滑油和调整电机距离，否则应更换风机轴承；

③各末端温控开关是否完好，检查通讯线路及控制面板，确定是否更换控制面板；

④确保风轮电机工作正常；

⑤检查风轮导流顺畅性；

⑥检测盘管机风机出风口温度及风速合理性；

⑦清洗盘管机挡尘网；

⑧检查盘管机运行情况并记录。

e. 多联式空调机组日常维保工作内容

| 室内机 | 室外机 |
| --- | --- |
| ①冷凝水泄漏的检查（排水盘&排水泵）； | ①工作压力测定（高、低压力）； |
| ②吸入/吹出温度测定； | ②电流/电压测定； |
| ③风扇马达运转状态的确认； | ③绝缘测定，电器的动作认； |
| ④绝缘测定，电器的动作确认； | ④吸风/吹风温度测定； |
| ⑤运转声/震动等的测定； | ⑤螺丝/紧固件的确认； |
| ⑥螺丝/紧固件的确认； | ⑥冷媒泄漏，油泄漏的检查； |
| ⑦冷媒泄漏，油泄漏的检查； | ⑦热交换器的污染清洗； |
| ⑧点检表的制作。 | ⑧判断运转状态是否正常； |
|  | ⑨点检表的制作。 |

f. 冷却塔日常维保工作内容

①检查补水浮球阀的动作和功能是否可靠，视情况更换或调整；

②风机叶片、减速器等转动部位的润滑油检查及添加；

③电气安全性能检查。（包括电机绝缘与运行电流的检测）；

④冷却塔周围环境的清洁；

⑤水量平衡调整；

⑥电机、风机轴承加润滑油保养或更换；

⑦检查风机扇叶，必要时，调整扇叶角度；

⑧检查自动补水系统的可靠性；

⑨进、出水管阀门、Y型过滤器，加油保养及清洗过滤器；

⑩钢索的检查与更换；

⑪清洗与检查布水器，防止出水孔堵塞；

⑫检查各部件联接螺栓及安装螺栓是否拧紧；

⑬冷却塔填料及塔盘的清洗，保持清洁。

g. 水泵日常维保工作内容

①电机润滑油的检查，视情况添加；

②连接螺栓与地脚螺栓的检查与紧固；

③机械密封的检查或更换；

④检查与调整联轴器的同轴度与轴向间隙；

⑤检查电机绝缘性能，并对不符合要求的进行更换；

⑥检查减震器，视需要进行更换；

⑦表面防锈、补漆处理；

⑧扭紧所有电气接头；

⑨检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备；

⑩检测电机绝缘度，确保电机绝缘度正常；

⑪检查保养电气控制装置；

⑫清洁设备，做好设备的防腐、除尘处理工作；

⑬检查管道渗漏情况；

⑭根据需要维修有关破损部件。

h.中央空调水系统清洗与维护

①空调运行前，应对其水系统进行清洗，以除去安装过程中的焊渣、油污等。在清洗冷媒水系统干管时，应先关闭冷源机组蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀，开启旁通阀，使污水通过旁通阀排出管外。蒸发器、风柜和风机盘管的清洗需单独进行。

②进行合理的水处理，根据水质的情况，按时添加缓蚀阻垢剂、分散剂和杀菌灭藻剂，以减少腐蚀，防止水垢形成和藻类、细菌的繁殖。常用锌-铬酸盐、锌-聚磷酸盐作为缓蚀剂；用聚磷酸盐、聚丙烯酸作为阻垢剂；杀菌灭藻剂可用氯或次氯酸盐。定期清洗循环回路上过滤器和除污器中的泥沙和杂物。

③停机后应将冷却水全部放掉，对于冷媒水，若水质若符合要求，可以不放掉，但是若是在冬季停机，为防止管道冻裂，则需将系统中的水全部放掉。放水后应对除污器和过滤网等进行彻底清洗。

④中央空调水系统清洗施工步骤：

杀菌灭藻：通过向循环系统加入杀菌药剂，清除循环水中的各种细菌和藻类。

粘泥剥离：加入剥离剂，将管道内的生物粘泥剥离脱落，通过循环将粘泥清洗出来。

化学清洗：加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来，分散排出，还原成清洁的金属表面。

表面预膜：投入预膜药剂，在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜，以起防蚀作用。

i. 热水系统季度维保工作内容

| 序号 | 维保检查项目 |
| --- | --- |
| 空气能热水系统 |  |
| 1 | 检查系统各个阀门是否能正常开启 |
| 2 | 进行空气能热水工程排污，管道冲洗，防止管路阻塞；对过滤器进行清洗除污，保证水质清洁。 |
| 3 | 检查空气能是否缺氟 |
| 4 | 清除水箱中的水垢 |
| 5 | 检查系统排气装置是否正常工作，进行水泵排气 |

j.锅炉日常保养

①司炉人员应明确设备日常维护保养工作的内容，并认真执行。

②操作台是否干净清洁，否则整理清扫。

③定期对压力表、温度计，水位计进行目测检查。

④每天应检查补水泵，循环泵、渗漏运转是否异常，发现问题应及时解决。

⑤每天进行水位调节器功能的检查，是否能自动上水，停泵。

⑥每天对转动、滑动，凸轮部位加润滑油并进行擦拭。

⑦每班冲洗水位计至少一次，锅炉每周至少排污一次，排污方法要正确。

⑧每周进行一次，超低水位停炉试验，即可用来模拟缺水停炉又可排污，检查超低水位。

⑨每周进行一次燃烧器控制系统和电源检査，用手抽出电眼的光电管应在一秒内停炉,并对电眼进行擦拭。

⑩每周进行阀门盘根要进行充填更换，消除跑漏。

⑪每月应对锅炉给水系统，除系统的除污器，逆正阀，平衡阀，清理一次，每两各月清理一次疏水装置。

⑫安全阀每月手动，自动排放一次，手动安全阀受柄轻拍轻放，手动排放成功后进行自动排放，检查安全阀否在有效使用期。

⑬检查压力表是否在有效使用期，水位电眼每年保养一次，抽出电极后，用细纱纸打磨。

⑭清理烟道一般根据排烟温度超过 35°C 时，必须进行烟道清理。

k.饮用热水的开水桶维护

①负责全院开水桶的日常维护。开水桶出现故障，运维人员应快速响应，及时更换受损零部件；同时，运维人员要按照标准流程进行除垢操作，避免水垢堆积影响加热效率与热水质量，保障开水桶正常运行。

四、维保服务人员要求

①中标供应商应成立南昌市第一医院空调系统运维项目部，项目部须配备项目负责人 1 名，并持有人力资源和社会保障部颁发的《制冷工证》或应急管理厅颁发的《制冷与空调设备安装修理作业证》。东湖院区及青山湖院区和九龙湖院区驻场技术人员均不少于5人，团队人员需持证上岗，每人须持有《低压电工作业证》《制冷与空调设备安装修理作业证》《高处安装、维修、拆除作业证》《熔化焊接与热切割作业证》中任意一种有效证件，且团队整体需同时覆盖上述四类证件，不得缺失任一类别。提供24小时驻场服务，晚上至少需有一人值班。项目部除了做好设备的管理运行、应急维修工作，还应依托中标公司的资源，做好项目的管理、设备的维护保养和资料完善工作。

②各院区空调运维项目部工作人员必须是中标人的合法员工（中标人负责缴纳驻场人员的社保、医疗、工伤、人身意外伤害保险等费用，采购人不定期抽查），上班时间统一穿着具有身份标识的服装。

③驻场人员必须熟悉本运维服务的设备及系统的结构、工作原理、操作规程和故障处理方法，具有丰富的理论知识和实践经验，且按国家安全生产的要求。

④驻场人员须遵守工作时间，不迟到不早退，对玩忽职守、擅自离岗，不服从管理的视情况予以经济处罚，每次罚款200元（在维保费中扣除），严重的给予警告处理或解除合同。

⑤项目负责人需主动与采购人主管部门联络，定时征求意见并改进工作。项目负责人工作日期间必须按要求到岗（上班时间为每周5天，08:00-17:50），节假日发生突发状况，2小时内必须到岗。项目负责人应征得采购人主管部门同意方可更换。

⑥成交供应商必须保证派驻人员的稳定性，如人员有调动或离职，调动或离职人员离开之前，必须保证接班人员有一个星期的跟班熟悉时间，接班人员上岗前须得到采购人主管部门批准方可正式上岗。

五、服务管理要求

1.成交供应商为采购要求的运维系统提供全面的、24小时不间断的技术与人力服务。

2.服务响应时间：空调设备运行期间提供7×24电话响应，技术人员接到报修电话或工作联系单后15分钟之内赶到现场，常规维修（不更换材料的情况下）2小时内修复；需更换材料的故障问题，48小时内修复。48小时未修复的，每延迟一天扣款1000元。

3.成交供应商应服从采购人的管理，听从采购人的指令。

4.成交供应商应当协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急预案演练，配合采购人开展应急演练。

5.成交供应商必须保证每月进行至少一次有关安全方面学习、培训和业务技能考核。

6.成交供应商运维人员自行配备工作所需的工具及设备，工作时设置现场安全警示标志，落实作业现场安全防护措施，保证作业安全。

7.成交供应商作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时作业人员不得少于二人，特种作业工作人员需持证上岗。

8.成交供应商每次维护后应提交书面维护报告给采购人，双方签字存档；运行维保服务期满后，成交供应商应向采购人提交详细的维修保养报告和维修统计资料等。

9.成交供应商如未能按时、保质完成本项目设计的各个系统的维护义务，或因工作不当造成的责任事故，应赔偿由此给采购人造成的经济损失。

10.成交供应商应服从医院的相关管理制度要求，完成采购人交代的其他工作。

六、服务考核要求

1.成交供应商每日提交运行维保记录表由采购人指定的管理人员签字确认。

2.成交供应商每月应提交运行维保项目的月度工作汇报，汇报内容应包括人员、制度、工作内容、安全质量、环境、资料档案及存在问题和改进等，工作汇报作为考核内容应真实，作为采购人的月度考核依据。

3.采购人每月对成交供应商的业务技能考核一次。详见附件：考核表（本表仅为参考，签署合同时双方共同制定考核表）

附件：考核表

| 考核标准 |  |  |  | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保人员服务标准 | 1、维护人员持证上岗，着装整齐，劳动防护用品穿戴整齐，标识清晰，每次不符扣1分； |  |  |  |  |
|  | 2、维护人员言行举止，文明有礼,保持场地整洁，人走场清，保持班房卫生清洁，每次不符扣1分； |  |  |  |  |
|  | 3、维护人员应遵守合同约定，不得向用户变相索取小费或加班费等，每次不符扣5分； |  |  |  |  |
|  | 4、上班时间不得睡觉或干与工作无关的事，每次不符扣1分； |  |  |  |  |
|  | 5、当班不得喝酒及酒后上岗，每次不符扣2分，并辞退该员工； |  |  |  |  |
|  | 6、用户对维护人员服务态度，质量评价不满意，投诉经核实一次扣2分； |  |  |  |  |
|  | 7、安排的工作，无正当理由应服从工作分配、调动和指挥，每次不符扣1分； |  |  |  |  |
|  | 8、遵守院劳动纪律，每次不符扣1分。 |  |  |  |  |
| 维保工作质量标准 | 1、维护人员主动向总务科的管理人员反馈维护情况，并提交维护记录表由管理人员签字确认，每次不符扣1分； |  |  |  |  |
|  | 2、维护运行台账建立，资料齐全，甲方每月检查或不定期抽查每次不符扣1分，甲方反馈的问题没有及时整改到位的扣2分； |  |  |  |  |
|  | 3、维护人员根据维护合同及维护计划约定的频次、内容、要求进行巡查、维护保养、值班巡视等维护工作，每缺1次记录扣1分； |  |  |  |  |
|  | 4、每班必须严格执行值班、交接班制度，各种台帐记录记不清不齐、影响正常工作，每次不符扣1分； |  |  |  |  |
|  | 5、维护单位设24小时紧急救援服务热线电话。电话无人接听1次扣1分； |  |  |  |  |
|  | 6、急修、抢修应立即赶赴现场，不超过30分钟，未按规定时间到达现场每次扣2分； |  |  |  |  |
|  | 7、遵守安全操作规程，每次不符合扣2分； |  |  |  |  |
|  | 8、设备维护、故障处理时应在现场设置安全警示牌及安全防范措施。每次不符合扣2分； |  |  |  |  |
|  | 9、维护内容和要求不符合合同要求，未经甲方重新认可，每次扣5分； |  |  |  |  |
|  | 10、更换维护人员未得到甲方确认的，每次扣5分； |  |  |  |  |
|  | 11、因乙方维护不当或因乙方原因造成大面积停电停水现象、重大事故或重大安全事故隐患，每次扣20分。 |  |  |  |  |
| 当月考核总得分： |  | 考核人： | 维保单位签字确认： |  |  |
| 意见： |  |  |  |  |  |
| 备注：总分为100分。每月检查考核一次，考核低于80分,每低于1分扣当月维护费的10%（在维保费中扣除），低于70分以下年累计出现两次，将通知维护单位终止维护合同。 |  |  |  |  |  |

商务要求

- 报价要求:

- 东湖院区及青山湖院区服务模式采用全保，报价需包含维保所需材料费、人工费及维修配件费。人工费及维修配件由中标服务商承担（所有维修要用的配件均应采用全新出厂配件，不得利旧）。

- 东湖院区及青山湖院区设备涉及初、中、高校过滤网采购及更换费用由中标供应商免费提供。

- 九龙湖院区服务模式采用技术保，报价需包含维保所需材料费、人工费及价值200元以下（含200元）的维修配件的一切费用，除200元以上配件费用外，采购人不再承担其他费用。报价应包含附件《200元以上配件清单》中所有配件的折扣后单价，并承诺此价格在合同期内有效。投标人可在投标时对《200元以上配件清单》进行补充，新增配件需明确标注，其报价同样享受折扣承诺。

4、九龙湖院区净化空调系统初、中、高效过滤网的耗材费用由采购人承担，中标人仅负责更换作业的人工服务，采购方按每次实际采购清单据实结算。

- 5、中标供应商负责九龙湖院区8台开利空调主机大保养（包含主机保养所需合格正品冷冻油材料费和人工费）。

6、中标供应商负责所有院区冷却塔每周一次的保养工作（包含杀菌灭藻剂、除垢剂、预膜剂等材料费和人工费）。

- 付款要求:每月结算一次，付款前中标人需开具合法有效税务发票。

附件1：东湖院区及青山湖院区和九龙湖院区主要运维、维保设备清单

- 附件2：九龙湖院区中央空调系统配件清单明细价格表

- 附件3：九龙湖院区净化空调设备设施维保零配件价格清单

- 附件4：九龙湖院区耗材过滤网价格清单

| 附件1：东湖院区及青山湖院区和九龙湖院区主要运维、维保设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央空调 |  |  |  |  |
| 位置 | 设备名称 | 出厂年份 | 数量/台 | 备注 |
| 一号楼 | 空调主机 | 2005 | 436 | 中宇牌中央空调 |
|  | 内风机盘管 | 2005 | 436 | 中宇牌中央空调 |
|  | 冷却循环水泵 | 2005 | 3 | 45KW立式管道泵 |
|  | 600吨冷却塔 | 2005 | 2 | 康明牌圆形冷却塔 |
|  | 冷却水循环系统 | 2005 | 1 | 镀锌水管及阀门 |
|  | 100吨冷却塔 | 2016 | 1 | 含水泵电控系统 |
|  | 150吨冷却塔 | 2018 | 1 | 含水泵电控系统 |
|  | 手术室采暖系统 | 2005 | 1 |  |
|  | 空调辅助热源电锅炉 | 2005 | 1 | 广州贝龙 |
| 二号楼 | 空调主机 | 2008 | 240 | 天加牌中央空调 |
|  | 内风机盘管 | 2008 | 240 | 天加牌中央空调 |
|  | 冷却循环水泵 | 2008 | 3 | 18KW立式管道泵 |
|  | 300吨冷却塔 | 2008 | 1 | 明新牌方形冷却塔 |
|  | 水系统清洗 | 2008 | 1 | 镀锌水管及阀门 |
|  | 空调辅助热源 | 2008 | 5 | 天加牌空气源 |
|  | 空气源热水系统 | 2008 | 1 | 天加牌 |
| 眼科楼 | 空调主机 | 2011 | 180 | 天加牌中央空调 |
|  | 内风机盘管 | 2011 | 180 | 天加牌中央空调 |
|  | 冷却循环水泵 | 2011 | 3 | 18KW立式管道泵 |
|  | 250吨冷却塔 | 2011 | 1 | 圆形冷却塔 |
|  | 水系统清洗 | 2011 | 1 | 镀锌水管及阀门 |
|  | 空调辅助热源 | 2011 | 10 | 翰源牌空气源 |
|  | 空气源热水系统 | 2011 | 1 | 天加牌 |
| 门诊大楼 | 空调主机 | 2000 | 45 | 约克牌 |
|  | 内风机盘管 | 2000 | 45 | 约克牌 |
| 核磁共振 | 空调主机 | 2013 | 2 | 美的 |
|  | 内风机盘管 | 2013 | 22 | 美的牌 |
| 三号楼 | 空气源热水系统 | 2008 | 1 |  |
| 青山湖院区：多联式中央空调1套，净化空调系统6套，各院区分体式空调约820台。（以空调设备清单为准） |  |  |  |  |
| 各品牌分体空调 |  |  |  |  |
| 全院 | 分体空调 | 1996-2023 | 940台 | 各品牌 |
| 全院 | 开水器 |  | 45台 | 各品牌 |
| 净化空调系统 |  |  |  |  |
| 一号楼手术室净化空调 | 净化系统+空调 | 2005 | 2 | / |
| 二号楼手术室净化空调 | 净化系统+空调 | 2008 | 3 | / |
| 眼科楼手术室 | 净化系统+空调 | 2012 | 5 | 约克牌 |
| 眼科飞秒手术室 | 净化系统+空调 | 2012 | 2 | / |
| 一号楼静配中心 | 净化系统+空调 | 2008 | 2 | / |
| 北院手术室 | 风冷模块机 | 2020 | 1 | 格力 |
| 北院手术室 | 净化系统+组合式空气处理机 | 2003 | 3 | 麦克维尔 |
| 北院重症监护室 | 净化系统+多联机 |  | 1 | 三菱重工 |
| 北院供应室 | 净化系统+组合式空调机 | 2010 | 2 | 雅士 |

| 主要运维、维保设备清单（九龙湖院区） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 楼栋 | 功能分类 |
| 1 | 卧式新风处理机组 | 台 | 1 | 医技楼 | 通风设备 |
| 2 | 吊顶式新风机组 | 台 | 2 | 医技楼 | 通风设备 |
| 3 | 卧式暗装风机盘管 | 台 | 223 | 医技楼 | 制冷供热末端设备 |
| 4 | 冷凝排风热回收新风一体机 | 台 | 3 | 医技楼屋面 | 制冷供热设备 |
| 5 | 消防排烟风机 | 台 | 20 | 医技楼 | 通风设备 |
| 6 | 卧式空气处理机组 | 台 | 2 | 门诊楼 | 制冷供热末端设备 |
| 7 | 吊顶式新风机组 | 台 | 19 | 门诊楼 | 通风设备 |
| 8 | 卧式暗装风机盘管 | 台 | 524 | 门诊楼 | 制冷供热末端设备 |
| 9 | 冷凝排风热回收新风一体机 | 台 | 6 | 门诊楼屋面 | 制冷供热设备 |
| 10 | 消防排烟风机 | 台 | 20 | 门诊楼 | 通风设备 |
| 11 | 卧式空气处理机组 | 台 | 2 | 会议中心 | 制冷供热末端设备 |
| 12 | 吊顶式新风机组 | 台 | 3 | 会议中心 | 通风设备 |
| 13 | 卧式暗装风机盘管 | 台 | 33 | 会议中心 | 制冷供热末端设备 |
| 14 | 消防排烟风机 | 台 | 5 | 会议中心 | 通风设备 |
| 15 | 吊顶式新风机组 | 台 | 31 | 康复楼 | 通风设备 |
| 16 | 卧式暗装风机盘管 | 台 | 528 | 康复楼 | 制冷供热末端设备 |
| 17 | 消防排烟风机 | 台 | 15 | 康复楼 | 通风设备 |
| 18 | 方形逆流冷却塔（模块组合） | 台 | 3 | 病房楼屋面 | 制冷设备 |
| 19 | 8#方型膨胀水箱 | 台 | 1 | 病房楼屋面 | 制冷设备 |
| 20 | 卧式空气处理机组 | 台 | 20 | 病房楼每层设备机房 | 制冷供热末端设备 |
| 21 | 吊顶式新风机组 | 台 | 21 | 病房楼 | 通风设备 |
| 22 | 卧式暗装风机盘管 | 台 | 884 | 病房楼 | 制冷供热末端设备 |
| 23 | 消防排烟风机 | 台 | 23 | 病房楼 | 通风设备 |
| 24 | 水冷变频离心式冷水机组 | 台 | 5 | 地下室 | 制冷设备 |
| 25 | 卧式空调冷却循环水泵 | 台 | 14 | 地下室 | 制冷设备 |
| 26 | 卧式热水循环水泵 | 台 | 4 | 地下室 | 制热设备 |
| 27 | 智能物化综合水处理装置 | 台 | 4 | 地下室 | 制冷设备 |
| 28 | 分水器 | 台 | 1 | 地下室 | 制冷供热转换设备 |
| 29 | 集水器 | 台 | 1 | 地下室 | 制冷供热转换设备 |
| 30 | 燃气型超低氮冷凝真空热水机组 | 台 | 3 | 地下室 | 制热设备 |
| 31 | 吊顶式空气处理机组 | 台 | 16 | 地下室 | 制冷供热末端设备 |
| 32 | 卧式暗装风机盘管 | 台 | 30 | 地下室 | 制冷供热末端设备 |
| 33 | 空调水系统（包含各种阀门配件等） | 项 | 1 |  |  |
| 34 | 空调风系统（含保温、阀门风口等） | 项 | 1 |  |  |
| 35 | 开水器、空气源热水系统、锅炉系统 | 项 | 1 |  |  |
| 附件2：九龙湖院区中央空调系统配件清单明细价格表 开利中央空调配件清单明细. 序号; 产品名称; 规格型号; 单位; 数量; 含税价（元）; 品牌. 1; 冷冻油-18.9L; PP23BZ103005; 桶; 1; 6150; 开利. 2; 冷冻油; PP23BZ110005; 桶; 1; 4950; 开利. 3; 橡皮夹条; 19XB68; 条; 1; 176; 开利. 4; 引射过滤器; KH11NG; 个; 1; 350; 开利. 5; 油泵体密封O环; KK71EW; 个; 1; 110; 开利. 6; 油加热密封圈垫圈; AU29AB5; 个; 1; 100; 开利. 7; 排气垫片12’; CT99QN; 个; 1; 500; 开利. 8; 吸气垫片16’; CT99QX960; 个; 1; 500; 开利. 9; 隔离阀垫片，冷凝器框架7; CT99QX601; 个; 1; 98; 开利. 10; 隔离阀垫片，冷凝器框架8; CT99QX651; 个; 1; 144; 开利. 11; 温度传感器套管; 19EF5011212; 个; 1; 110; 开利. 12; 安全阀三通阀; EP83C-301; 个; 1; 1850; 开利. 13; 安全阀球阀; SEP71CQ; 个; 1; 880; 开利. 14; 温度值示器; KM43AG501; 个; 1; 176; 开利. 15; 提升阀，冷凝器框架7/8; 09XR0450; 个; 1; 36850; 开利. 16; 提升阀垫片，冷凝器框架7/8; KK71EW468; 个; 1; 220; 开利. 17; 提升阀O环，冷凝器框架7/8; KK71EW262; 个; 1; 90; 开利. 18; 辅助触点; 3TY7561/1KA00; 个; 1; 150; 西门子. 19; 接触器; 3TF6944/0CM7; 个; 1; 42000; 西门子. 20; 联合保护机构; RM4TR32; 个; 1; 8500; 施耐德. 21; 油冷却膨胀阀; 02XR05004101; 个; 1; 7200; 开利. 22; 温度传感器套管接头; CA53AA052; 个; 1; 33; 开利. 23; 导叶执行机构; HF26BB; 个; 1; 22200; 开利. 24; 扩压器执行机构; HF26BB; 个; 1; 27650; 开利. 25; ICVC; CEPL130445; 块; 1; 19350; 开利. 26; CCM; CESO130; 块; 1; 17420; 开利. 27; ISM; CEPL1325; 块; 1; 11420; 开利. 28; 排气/油温度传感器; HH79NZ; 个; 1; 660; 开利. 29; 水温度传器; HH79NZ032; 个; 1; 660; 开利. 30; 24V变压器; DB60; 个; 1; 165; 开利. 31; 安全阀; EB51FZ301G; 个; 1; 715; 开利. 32; 油回收过滤器; KH11NG; 个; 1; 418; 开利. 33; 油过滤器; 02XR05006; 个; 1; 935; 开利. 34; 提升阀; 09XR04005; 个; 1; 8450; 开利. 35; 低压接线柱组件; 02XR45004; 个; 1; 7400; 开利. 36; 高压接线柱组件; 02XB05003; 个; 1; 8280; 开利. 37; 10KV接线柱绝缘套件; 19XR54Y07901; 套; 1; 18000; 开利. 38; 高压开关; HK02; 个; 1; 162; 开利. 39; 膨胀阀; 02XR0500; 个; 1; 4180; 开利. 40; 压力传感器连接线; 19XB660008; 个; 1; 5650; 开利. 41; 压力变送器; HK05YZ; 个; 1; 568; 开利. 42; 油加热器; 02XR45005601; 个; 1; 3457; 开利. 43; 油泵/油加热接触器; LC1E3210B5N; 个; 1; 1220; 施耐德. 44; 平衡O环; KK71EW229; 个; 1; 88; 开利. 45; 吸气O环; KK71EU174; 个; 1; 880; 开利. 46; 扩压器外O环; KK71EU173; 个; 1; 960; 开利. 47; 扩压器底O环; KK71EU172; 个; 1; 850; 开利. 48; 扩压器轴O环; KK71EW235; 个; 1; 108; 开利. 49; 扩压器前O环; KK71EU175; 个; 1; 780; 开利. 50; 滚轮; 02XR54002101; 个; 1; 865; 开利. 51; 凸轮锁; 02XR55003501; 个; 1; 398; 开利. 52; 内扩; 02XR55007594; 个; 1; 34000; 开利. 53; 截止阀; 19XR05016407T; 个; 1; 22176; 开利. 54; 氮气; 120KG; 个; 1; 10元/kg; 工业国标. 55; 压缩机ST6; RGJSFVF; 套; 1; 35082; 开利. 56; 控制面板PIC6套装; PIC6RETROFITKIT; 套; 1; 33829; 开利. 57; 除垢剂; CLNA107/1.5升; 桶; 1; 161; 开利. 58; 冷凝器垫片; 09XR45001001; 个; 1; 1320; 开利. 59; 冷凝器垫片; 09XR85000901; 个; 1; 1500; 开利. 60; 冷凝器垫片; 00PSY110213500D; 个; 1; 1200; 开利. 61; 干燥过滤器芯; XW12EA0031; 个; 1; 376; 开利. 62; 油过滤器; 00PPY010012800; 个; 1; 2520; 开利. 63; 冷凝器垫片; 09XR05007002; 个; 1; 1100; 开利. 64; 冷凝器垫片; 09XR05007004; 个; 1; 1540; 开利. 65; 冷凝器垫片; 09XRD05007001; 个; 1; 2420; 开利. 多联式、风冷模块式中央空调配件价格清单. 66; 配件名称; 类别/型号; 单位; 数量; 品牌. 67; 外机主控板; Q≤45kw; 块; 1; 1800; 美的. 68; 外机主控板; Q≥50kw; 块; 1; 1463; 美的. 69; 内机主控板; 定频全系列; 块; 1; 264; 美的. 70; 内机主控板; 直流全系列; 块; 1; 462; 美的. 71; 外机变频模块; 35A及以下; 块; 1; 825; 美的. 72; 外机变频模块; 50A及以上; 块; 1; 1650; 美的. 73; 外机电源滤波板; 全系列; 块; 1; 385; 美的. 74; 外机风机模块; 全系列; 块; 1; 385; 美的. 75; 外机防雷击板; 全系列; 块; 1; 330; 美的. 76; 外机电子锁芯片; 全系列; 块; 1; 198; 美的. 77; 内机显示板; 全系列; 块; 1; 198; 美的. 78; 外机定频压缩机; ZP67KCE-TFD-420; 台; 1; 3080; 谷轮 （美的配套）. 79; 外机定频压缩机; ZPD72KCE-TFD-433; 台; 1; 3080; 谷轮 （美的配套）. 80; 外机定频压缩机; E855DH-80D2YG; 台; 1; 4500; 日立 （美的配套）. 81; 外机定频压缩机; ZRD72KC-TFD-433; 台; 1; 3080; 谷轮 （美的配套）. 82; 外机定频压缩机; ZR125KS-TFP-522; 台; 1; 4000; 谷轮 （美的配套）. 83; 外机定频压缩机; ZR144KS-TFP-522; 台; 1; 4000; 谷轮 （美的配套）. 84; 外机定频压缩机; ZR190KS-TFP-522; 台; 1; 4000; 谷轮 （美的配套）. 85; 外机变频压缩机; E655DHD-65D2YG; 台; 1; 3800; 日立 （美的配套）. 86; 外机变频压缩机; DS4GJ5066FVN; 台; 1; 2900; 松下 （美的配套）. 87; 外机变频压缩机; E655DHD-65D2YG; 台; 1; 3800; 日立 （美的配套）. 88; 外机变频压缩机; E705DHD-72D2YG; 台; 1; 4200; 日立 （美的配套）. 89; 外机变频压缩机; DC80PHDG-D1Y2; 台; 1; 4800; 美芝 （美的旗下）. 90; 外机直流电机; 全系列; 台; 1; 450; 美的. 91; 外机交流电机; 全系列; 台; 1; 280; 美的. 92; 内机直流电机; Q≤8kw风管机; 台; 1; 350; 美的. 93; 内机交流电机; Q≤5.6kw; 台; 1; 160; 美的. 94; 内机交流电机; 5.6kw<Q≤14kw; 台; 1; 260; 美的. 95; 内机交流电机; Q>14kw; 台; 1; 600; 美的. 96; 外机整流桥堆; 全系列; 个; 1; 99; 美的. 97; 外机浪涌抑制器; 全系列; 个; 1; 198; 美的. 98; 外机电抗器; 全系列; 个; 1; 495; 美的. 99; 外机相序保护继电器; 全系列; 个; 1; 77; 施耐德 （美的配套）. 100; 外机四通阀; 全系列; 个; 1; 220; 三花 （美的配套）. 101; 外机电磁阀; 全系列; 个; 1; 385; 三花 （美的配套）. 102; 外机接触器; 全系列; 个; 1; 220; 施耐德 （美的配套）. 103; 内机线控器; 全系列; 个; 1; 132; 美的. 104; 内机水位开关; 全系列; 个; 1; 44; 美的. 105; 内机排水泵; 全系列; 个; 1; 242; 美的. 106; 内机电加热; Q≤3.6kw; 个; 1; 143; 美的. 107; 内机电加热; 3.6kw< Q≤8kw; 个; 1; 176; 美的. 108; 内机电加热; 8kw< Q≤14kw; 个; 1; 330; 美的. 109; 嵌入式接水盘; 全系列; 个; 1; 132; 美的. 110; 风管机接水盘; Q<5kw; 个; 1; 154; 美的. 111; 风管机接水盘; 5kw≤Q≤8kw; 个; 1; 176; 美的. 112; 风管机接水盘; 8kw<Q≤14kw; 个; 1; 264; 美的. 113; 风管机接水盘; Q>14kw; 个; 1; 418; 美的. 114; 内机连接轴; 全系列; 个; 1; 44; 美的. 115; 外机风轮; 全系列; 个; 1; 220; 美的. 116; 内机风轮; Q≤14kw; 个; 1; 165; 美的. 117; 内机风轮; Q>20kw; 个; 1; 385; 美的. 118; 外机油分离器; Q<61.5kw; 个; 1; 330; 美的. 119; 外机油分离器; Q≥61.5kw; 个; 1; 550; 美的. 120; 外机压力传感器; 全系列; 个; 1; 220; 丹佛斯 （美的配套）. 121; 外机气液分离器; 全系列; 个; 1; 385; 美的. 122; 外机过滤器; 全系列; 个; 1; 330; 美的. 123; 外机单向阀; DXF-18; 个; 1; 275; 三花 （美的配套）. 124; 电子节流部件; 全系列内置; 个; 1; 286; 三花 （美的配套）. 125; 过滤器; 全系列内置; 个; 1; 330; 美的. 126; 过滤器; 全系列外置; 个; 1; 330; 美的. 127; 四通阀; STF0101; 个; 1; 220; 三花 （美的配套）. 128; 四通阀; STF0201; 个; 1; 165; 三花 （美的配套）. 129; 四通阀; STF0408; 个; 1; 170; 三花 （美的配套）. 130; 制冷剂; 金冷R22/13.6KG; 瓶; 1; 435; 金冷 （美的推荐）. 131; 制冷剂; 金冷R134A/13.6KG; 瓶; 1; 1068; 金冷 （美的推荐）. 132; 制冷剂; 金冷R410A/13.6KG; 瓶; 1; 1010; 金冷 （美的推荐）. 133; 制冷剂; 金冷R32/13.6KG; 瓶; 1; 1060; 金冷 （美的推荐）. 风机盘管配件报价清单. 134; 配件名称; 类别/型号; 单位; 数量; 品牌. 135; 直流无刷电机; YGFC10-3HH; 台; 1; 1210; 通用适配. 136; 直流无刷电机; YGFC9-3HH; 台; 1; 1100; 通用适配. 137; 直流无刷电机; YGFC8-3HH; 台; 1; 1045; 通用适配. 138; 直流无刷电机; YGFC7-3HH; 台; 1; 990; 通用适配. 139; 直流无刷电机; YGFC6-3HH; 台; 1; 935; 通用适配. 140; 直流无刷电机; YGFC5-3HH; 台; 1; 880; 通用适配. 141; 直流无刷电机; YGFC4-3HH; 台; 1; 700; 通用适配. 142; 直流无刷电机; YGFC3-3HH; 台; 1; 616; 通用适配. 143; 直流无刷电机; YGFC2-2HH; 台; 1; 462; 通用适配. 144; 离心风机电机; 1.5KW; 台; 1; 370; 远东. 145; 离心风机电机; 2.2KW; 台; 1; 400; 远东. 146; 离心风机电机; 3KW; 台; 1; 439; 远东. 147; 离心风机电机; 5.5KW; 台; 1; 493; 远东. 148; 离心风机电机; 7.5KW; 台; 1; 539; 远东. 149; 离心风机电机; 11KW; 台; 1; 647; 远东. 150; 离心风机电机; 15KW; 台; 1; 693; 远东. 151; 离心风机电机; 18.5KW; 台; 1; 847; 远东. 152; ABB变频器; 1.5KW; 台; 1; 693; ABB. 153; ABB变频器; 2.2KW; 台; 1; 724; ABB. 154; ABB变频器; 3KW; 台; 1; 770; ABB. 155; ABB变频器; 5.5KW; 台; 1; 847; ABB. 156; ABB变频器; 7.5KW; 台; 1; 924; ABB. 157; ABB变频器; 11KW; 台; 1; 1032; ABB. 158; ABB变频器; 15KW; 台; 1; 1078; ABB. 159; ABB变频器; 18.5KW; 台; 1; 1247; ABB. 160; 传达皮带; 11M-1320; 条; 1; 85; 三力士. 161; 传达皮带; 11M-1360; 条; 1; 88; 三力士. 162; 传达皮带; 11M-1380; 条; 1; 90; 三力士. 163; 传达皮带; 11M-1400; 条; 1; 92; 三力士. 164; 电动二通阀; DN20; 个; 1; 330; 江森. 165; 电动二通阀; DN25; 个; 1; 352; 江森. 166; 电动二通阀; DN32; 个; 1; 407; 江森. 167; 电动二通阀; DN40; 个; 1; 440; 江森. 168; 电动二通阀; DN50; 个; 1; 572; 江森. 169; 电动二通阀; DN63; 个; 1; 605; 江森. 170; 电动二通阀执行器; DN63以下; 个; 1; 605; 江森. 171; 初效过滤器; G3-G4全尺寸; 个; 1; 93.5; 艾瑞. 172; 中效过滤器; F7-F8全尺寸; 个; 1; 154; 艾瑞. 附件3：九龙湖院区净化空调设备设施维保零配件价格清单. 序号; 产品名称; 规格型号; 单位; 数量; 含税单价（元）; 品牌. 1; 风机皮带; B-1200; 条; 1; 12.5; 三力士. 2; 交流接触器; CJX2-1810; 个; 1; 63; 正泰. 3; 空开; DZ47-63 C162P; 个; 1; 72; 施耐德. 4; 比例积分水阀执行器; SKD62; 个; 1; 3300; 西门子. 5; 温控开关; T6818DP08; 个; 1; 212; 霍尼韦尔. 6; 压差开关; DPSN200; 个; 1; 516; 江森. 7; 风阀执行器; GCA161.1E; 个; 1; 1110; 西门子. 8; 控制柜PLC模块; S7-200 SMART SR20; 个; 1; 816; 西门子. 9; 变频器; VFD022M43B2.2KW; 个; 1; 1920; 台达. 10; 电源板; AC220V-DC24V 5A; 个; 1; 86.4; 明纬. 11; DDC控制器; DX-9100-8454; 个; 1; 2350; 霍尼韦尔. 12; 中继; DC24V; 个; 1; 39.6; 施耐德、正泰. 13; 热继; JR36-206.3-10A; 个; 1; 27.6; 正泰. 14; 加湿器电极片; BLCT-03450mm; 套; 1; 432; 亚都. 15; 加湿桶; BLCT-029kg/h; 套; 1; 684; 德瓦泰克. 16; 加湿器控制板总成; HZ-KZ01 AC220V; 套; 1; 2136; 康迪. 17; 电磁补水阀; ZCS-15 DN15220V; 套; 1; 146.4; 埃美柯. 18; 电磁排水阀; CQ-20 DN20220V; 套; 1; 171.6; 黄铜阀门厂. 19; 压缩机; ZB21KQ-PFJ-5583HP; 个; 1; 4022.4; 谷轮. 20; 主机控制板; KZX-KT02380V; 个; 1; 2145.6. 21; 远程控制板; YCK-01 RS485; 个; 1; 523.2. 22; 温湿度传感器; HIH36100-100%RH; 个; 1; 312; 霍尼韦尔. 23; 温度感应开关; KSD30185℃ 250V; 个; 1; 10; 胜名. 24; 加湿器控制器; JSK-300220V; 个; 1; 420; 金典. 25; 加湿器进水阀; DF-15 DN1524V; 个; 1; 186; 鼎丰. 26; 加湿器排水阀; DF-20 DN2024V; 个; 1; 216; 鼎丰. 27; 加湿器水处理过滤器; PP棉 10寸 5μm; 个; 1; 61.2; 美的. 28; 加湿器排水阀线圈; CL-08; 个; 1; 176.4; 设备主机品牌. 29; 冷热水比例调节电动阀执行器; SQX62; 个; 1; 720; 西门子. 30; 比例温控电动三通调节阀; VG3000; 个; 1; 176.4; 丹佛斯. 31; 水阀执行器; M9106-AGA-2; 个; 1; 750; 江森自控. 32; 高温断器开关; GV2-ME16C; 个; 1; 190.8; 施耐德. 33; 负压排风机; JPF-350; 个; 1; 3000; 九洲普惠. 34; 电机; 4AA10; 个; 1; 2616; 西门子. 35; 温湿度传感器; 品牌：西门子/霍尼韦尔; 个; 1; 1650; 西门子、霍尼韦尔. 36; 交流接触器; 品牌：正泰/德力西; 个; 1; 58.8; 施耐德、西门子. 37; 空开; 品牌：ABB; 个; 1; 144; 施耐德、正泰. 38; DDC控制器; 程序; 台; 1; 14400; 西门子. 39; 加湿桶; BLOT3B0OH2/卡乐; 套; 1; 2948.4; 卡乐. 40; 加湿桶; BLOT2B0OH2/卡乐; 套; 1; 2324.4; 卡乐. 41; 加湿桶; BLOT4COOH2/卡乐; 套; 1; 3338.4; 卡乐. 42; 控制箱开关电源; 12-24V/2A; 个; 1; 81.6; 明纬. 43; 电加热管; L693; 根; 1; 194.4; 华能. 44; 交流接触器; AC 690V; 个; 1; 3156; 施耐德. 45; CPU控制器; GCM-ETH-001; 台; 1; 7896; 西门子. 46; RWD-62控制器; SIEMENS; 台; 1; 2150; 西门子. 47; CPU224-EM扩展模块; Bently Nevada; 个; 1; 2880; Bently Nevada. 48; DDC程序控制器通讯卡; XL50; 块; 1; 2340; 霍尼韦尔. 49; 继电器; 国产优质西门子 3TK2821-2CB30; 个; 1; 1275.6; 西门子. 50; 断路器; 瑞士ICE继电器; 个; 1; 896.4; ICE. 51; 闸阀; Y12X/F-64P-DN125; 个; 1; 2431.2; 国产优质. 52; Y型过滤器; 国产优质DN150; 个; 1; 1824; 国产优质. 53; 风机变频器; ABB1SFA898104R7000; 台; 1; 18900; ABB. 54; 中央空调控制柜; 品牌; 台; 1; 30960; 西门子. 55; 温湿度控制电子板; 品牌; 块; 1; 6960; 西门子. 56; 电话电子板; 品牌; 块; 1; 2580; 国产优质. 57; 电子膨胀阀; EEV-50; 个; 1; 2340; 三花. 58; 风机软连接; 300x300mm; 个; 1; 150; 国产优质. 59; 冷媒干燥过滤器; DML-083S; 个; 1; 70.8; 艾默生. 60; 温湿度变送器; TH2000; 台; 1; 1200; 罗克韦尔. 61; 管道截止阀; J41H-16C-DN40; 个; 1; 396; 良精. 62; 空调风口(散流器); 300x300mm; 个; 1; 54; 爱美信. 63; 电伴热带(管道); DXW-10; m; 1; 16.8; 赛盟. 64; 压力变送器; PTX5072; 台; 1; 1780; 罗斯蒙特. 65; 消声器(管式); 400x200mm; 个; 1; 132; 国产优质. 66; 管道补偿器(波纹); DN50; 个; 1; 144; 航天晨光. 67; 变频器散热风扇; 120x120x38mm; 个; 1; 57; 台达. 68; 温度控制模块; TC-08; 个; 1; 432; 欧姆龙. 69; 管道压力表(耐震); YTN-100-1.6MPa; 块; 1; 159.6; 布莱迪. 70; 空调风阀执行器; AVA200; 个; 1; 837.6; 搏力谋. 71; 电缆保护管(PVC); Φ25x2.0mm; m; 1; 5.88; 联塑. 72; 冷媒; R410a; 公斤; 1; 65; 巨化. 73; 电动密闭阀; 500*320 AC220V; 个; 1; 453.6; 亿林. 74; 风管止回阀; 400*250; 个; 1; 192; 顺风. 75; 铜截止阀; DN50; 个; 1; 174; 埃美柯. 76; 黄铜球阀; φ22,螺纹连接; 个; 1; 44.4; 永德信. 77; 铝合金手动风量调节阀; 500*320; 个; 1; 288; 鑫隆. 78; PTC电加热组件; 500*500; 组; 1; 780; 国标优质. 79; 高温开关; 范围：20-80度; 个; 1; 62.4; 双飞. 80; 高温线; GN500℃,2.5m²; 米; 1; 7.8; 蓝鎮科技. 81; 高温线; GN500℃,4m²; 米; 1; 11.16; 蓝鎮科技. 82; 高温线; GN500℃,6m²; 米; 1; 14.4; 蓝鎮科技. 83; 不锈钢缓冲管; 304材质，内14*1.5; 个; 1; 26.4; 亮晶. 84; 铜闸阀; DN15; 个; 1; 28; 埃美柯. 85; 不锈钢管道温度表; 0-100℃; 个; 1; 69.6; 上海仪器. 86; 风阀执行器; AC/DC24V; 个; 1; 1260; 西门子. 87; 水阀执行器; AC/DC24V; 个; 1; 583.2; 西门子. 88; 轴流变频电机; 380V,4极(4KW); 台; 1; 6370; 西门子. 89; 轴流变频电机; 380V,4极(22KW); 台; 工; 20460; 西门子. 90; 轴流变频电机; 380V,4极(7 . 5KW); 台; 1; 11100; 西门子. 91; 管道手柄蝶阀; DN50; 个; 1; 211.2; 沪工. 92; 管道手柄蝶阀; DN65; 个; 1; 222; 沪工. 93; 管道手柄蝶阀; DN80; 个; 1; 246; 沪工. 94; 管道手柄蝶阀; DN125; 个; 1; 316.8; 沪工. 95; 管道涡轮蝶阀; DN50; 个; 1; 240; 沪工. 96; 管道涡轮蝶阀; DN65; 个; 1; 290; 沪工. 97; 管道涡轮蝶阀; DN80; 个; 1; 360; 沪工. 98; 管道涡轮蝶阀; DN125; 个; 1; 435; 沪工. 99; 变频器; 380V,2.2KW; 台; 1; 4412.4; ABB. 100; 变频器; 380V,3KW; 台; 1; 4660.8; ABB. 101; 变频器; 380V,5.5KW; 台; 1; 5385.6; ABB. 102; 变频器; 380V,7.5KW; 台; 1; 5790; ABB. 103; 变频器; 380V,22KW; 台; 1; 12196; ABB. 104; PLC模块(含程序); 定制; 台; 1; 25200; 西门子. 105; 12寸触摸屏(含程序); 24V DC; 台; 1; 2100; 深圳昆仑通泰. 106; 7寸触摸屏(含程序); 24V DC; 台; 1; 852; 深圳昆仑通泰. 107; 急停开关; 24V; 个; 1; 15.6; 索维. 108; 立式循环水泵; TD100-40G/2SWHCJ; 台; 1; 4025; 南方. 109; 立式循环水泵; TD80-41G/2SWHCJ; 台; 1; 3860; 南方. 110; 管道平衡阀(国标); DN125; 台; 1; 1185; 沪工. 111; 管道平衡阀(国标); DN150; 台; 1; 1560; 沪工. 112; 管道止回阀; DN125; 台; 1; 550; 沪工. 113; 管道止回阀; DN150; 台; 1; 760; 沪工. 114; 橡胶柔性软接; DN125; 台; 1; 222; 沪工. 115; 橡胶柔性软接; DN150; 台; 1; 270; 沪工. 116; 全不锈钢管道水流开关; HFS-25A,DN32; 个; 1; 144; ELECALL. 117; 自动排气阀; DN32; 个; 1; 67.2; 埃美柯. 附件4：九龙湖院区耗材过滤网价格清单. 序号; 地址; 过滤网尺寸; 单位; 含税价; 备注. 1; 门急诊楼二层EICU病房; 600*600条形绞式单层回风百叶，含尼龙滤网; 个; 57.2; 铝框，铁线支架，尼龙网. 395*345下回风口,含尼龙滤网; 个; 29.7; 铝框，铁线支架，尼龙网. 2; 门急诊三层病理科PCR; 430*430亚高效送风口，含305*305*66;E11效率过滤器; 个; 140.0; 铝框，无隔板，E11. 600*600亚高效送风口，含475*475*66；E11效率过滤器; 个; 187.0; 铝框，无隔板，E11. 430*430排风口，含290*290*96;H13效率过滤器; 个; 102.3; 铝框，无隔板，H13. 720*430排风口，含290*580*96;H13效率过滤器; 个; 203.5; 铝框，无隔板，H13. 395*345下回（排）风口，含325*289*97,H13效率过滤器; 个; 157.0; 铝框，无隔板，H13. 795*345下回（排）风口，含700*289*97,H13效率过滤器; 个; 242.0; 铝框，无隔板，H13. 3; 医技楼一层DSA检查室; 795*345中效下回（排）风口，含700*289*97，M5中效率过滤器; 个; 66.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 430*430中效排风口，含290*290*96，F8中效率过滤器; 个; 52.8; 铝框，折叠双面护网，F8. 720*430排风口，含290*580*96;M5效率过滤器; 个; 83.6; 铝框，折叠双面护网，M5. 4; 医技楼三层ICU; 600*600亚高效送风口，含475*475*66；E11效率过滤器; 个; 187.0; 铝框，无隔板，E11. 430*430排风口，含290*290*96;H13效率过滤器; 个; 140.0; 铝框，无隔板，H13. 720*430排风口，含290*580*96;H13效率过滤器; 个; 203.5; 铝框，无隔板，H13. 795*345下回（排）风口，含700*289*97,H13效率过滤器; 个; 242.0; 铝框，无隔板，H13. 600*600上回风口,含尼龙滤网; 个; 57.2; 铝框，铁线支架，尼龙网. 395*345下回风口，含尼龙滤网; 个; 29.7; 铝框，铁线支架，尼龙网. 5; 医技楼三层检验科PCR; 430*430亚高效送风口，含305*305*66;E11效率过滤器; 个; 140.0; 铝框，无隔板，E11. 600*600亚高效送风口，含475*475*66；E11效率过滤器; 个; 187.0; 铝框，无隔板，E11. 430*430排风口，含290*290*96;H13效率过滤器; 个; 140.0; 铝框，无隔板，H13. 720*430排风口，含290*580*96;H13效率过滤器; 个; 203.5; 铝框，无隔板，H13. 795*345下回（排）风口，含700*289*97,H13效率过滤器; 个; 242.0; 铝框，无隔板，H13. 6; 医技楼四层手术部A区; 600*600亚高效送风口，含475*475*66；E11效率过滤器; 个; 187.0; 铝框，无隔板，E11. 395*345中效下回（排）风口，含325*289*97，M5中效率过滤器; 个; 60.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 600*600中效上回风口，含495*495*70，M5效率过滤器; 个; 80.3; 铝框，折叠双面护网，M5. 795*345中效下回（排）风口，含700*289*97，M5中效率过滤器; 个; 66.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 430*430中效排风口，含290*290*96，M5中效率过滤器; 个; 52.8; 铝框，折叠双面护网，M5. 430*430中效排风口，含290*290*96，F8中效率过滤器; 个; 52.8; 铝框，折叠双面护网，F8. 720*430排风口，含290*580*96;M5效率过滤器; 个; 80.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 7; 医技楼四层手术部B区; 600*600亚高效送风口，含475*475*66；E11效率过滤器; 个; 187.0; 铝框，无隔板，E11. 600*600中效上回风口，含495*495*70，M5效率过滤器; 个; 80.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 720*430中效回（排）风口，含290*290*96，F5中效率过滤器; 个; 52.0; 铝框，折叠双面护网，F5. 430*430中效排风口，含290*290*96，F8中效率过滤器; 个; 55.0; 铝框，折叠双面护网，F8. 795*345中效下回（排）风口，含325*289*97，F6中效过滤器; 个; 60.0; 铝框，折叠双面护网，F6. 395*345中效下回（排）风口，含325*289*97，H13高效过滤器; 个; 157.0; 铝框，无隔板，H13. 795*345中效下回（排）风口，含325*289*97，H13高效过滤器; 个; 157.0; 铝框，无隔板，H13. 395*345中效下回（排）风口，含325*289*97，F6中效过滤器; 个; 60.0; 铝框，折叠双面护网，F6. 8; 病房楼一层静配中心; 430*430高效送风口，含305*305*66;H13效率过滤器; 个; 140.0; 铝框，无隔板，H13. 600*600高效送风口，含475*475*66;H13效率过滤器; 个; 187.0; 铝框，无隔板，H13. 430*430排风口，含290*290*96;M5效率过滤器; 个; 52.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 395*345下排风口，含325*289*97,M5效率过滤器; 个; 60.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 795*345下排风口，含700*289*97,M5效率过滤器; 个; 66.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 395*345下回风口，含325*289*97,M5效率过滤器; 个; 60.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 795*345下回风口，含700*289*97,M5效率过滤器; 个; 66.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 9; 病房楼四层产科; 600*600高效送风口，含475*475*66;H13效率过滤器; 个; 187.0; 铝框，无隔板，H13. 430*430排风口，含290*290*96;M5效率过滤器; 个; 52.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 430*430排风口，含290*290*96;H13效率过滤器; 个; 140.0; 铝框，无隔板，H13. 720*430排风口，含290*580*96;H13效率过滤器; 个; 203.5; 铝框，无隔板，H13. 795*345下回（排）风口，含700*289*97,H13效率过滤器; 个; 242.0; 铝框，无隔板，H13. 395*345下回风口，含325*289*97,M5效率过滤器; 个; 60.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 600*600上回风口,含尼龙滤网; 个; 57.2; 铝框，铁线支架，尼龙网. 10; 病房楼五层新生儿科; 600*600亚高效送风口，含475*475*66；E11效率过滤器; 个; 187.0; 铝框，无隔板，E11. 395*345中效下回（排）风口，含325*289*97，M5中效率过滤器; 个; 60.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 795*345中效下回（排）风口，含700*289*97，M5中效率过滤器; 个; 66.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 430*430中效排风口，含290*290*96，M5中效率过滤器; 个; 52.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 720*430排风口，含290*580*96;M5效率过滤器; 个; 80.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 11; 康复楼五层血液病房; 430*430亚高效送风口，含305*305*66;E11效率过滤器; 个; 140.0; 铝框，无隔板，E11. 600*600亚高效送风口，含475*475*66；E11效率过滤器; 个; 187.0; 铝框，无隔板，E11. 430*430排风口，含290*290*96;H13效率过滤器; 个; 140.0; 铝框，无隔板，H13. 395*345下回（排）风口，含325*289*97,H13效率过滤器; 个; 157.0; 铝框，无隔板，H13. 795*345下回（排）风口，含700*289*97,H13效率过滤器; 个; 242.0; 铝框，无隔板，H13. 400*400上回风口,含290*290*96,M5效率过滤器; 个; 52.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 600*600中效上回风口，含495*495*70，M5效率过滤器; 个; 80.0; 铝框，折叠双面护网，M5. 12; 急症监护室; 290*595*46，初效板式过滤器; 个; 69.0; 铝框，折叠双面护网，G4. 287*592*381中效袋式过滤器; 个; 66.0; 铝框，袋式，F8. 13; 静配中心; 493*595*46初效板式过滤器; 个; 76.0; 铝框，折叠双面护网，G4. 592*592*46初效板式过滤器; 个; 80.0; 铝框，折叠双面护网，G4. 490*592*381中效袋式过滤器; 个; 77.0; 铝框，袋式，F8. 592*592*381中效袋式过滤器; 个; 86.9; 铝框，袋式，F8. |