一、采购清单

	序号
	采购标的名称
	数量
	单位

	1
	南昌船闸电气设备定期养护
	1
	批


二、技术要求

（一）电气设备维护清单

	序号
	项目实施内容
	数量
	单位

	1
	运行控制
	
	

	1.1
	更换控制柜外观及元器件（柜面设备仪表、指示灯、按钮、转换开关），对老化、破损、显示模糊的元器件进行更换
	8
	套

	1.2
	校验柜内电气元件（开关、接触器、中间继电器、热继电器等），功能测试和调整打磨动静触头
	8
	套

	1.3
	整理柜内布线及接地（排布、绝缘、配电盘柜接地等），填充和压实防火泥，防止鼠害
	8
	套

	1.4
	检测柜内电源（交流、直流、不间断电源），对失效、破损模块进行更换
	8
	套

	1.5
	检测UPS功能、（后备、旁路）状态（发热、变形、漏液、老化），对变形、漏液、老化UPS进行更换
	8
	套

	1.6
	诊断PLC信号及模块（输入输出信号稳定性、模块接线、编程器与连接光纤），对信号传输不稳定，故障模块进行更换
	8
	套

	1.7
	诊断并分析PLC诊断缓冲区历史记录，排查非停机类隐性故障（原厂授权工程师操作），对故障模块进行更换
	8
	套

	1.8
	验证CPU模块工作状态、扫描周期、内存占用率，进行数据备份，更换备用电池
	8
	套

	1.9
	验证计算机系统软硬件功能（备份、升级、校准）
	1
	项

	1.10
	检测网络通信（卡阻、站点、通信设备状态、节点连接），更换通讯接头
	1
	项

	2
	工业电视及广播系统
	
	

	2.1
	检修所有摄像头、传输线路、接地线路（含调整监视角度、云台控制）
	1
	项

	2.2
	检修广播主机、话筒、喇叭及录音播放设备（含调整调试音量、清晰度）
	1
	项

	2.3
	大屏表面清洁除尘（使用专业工具清除正面、背面、内部灰尘，避免触碰模块灯珠）
	1
	项

	2.4
	带电测试大屏组件（LED模组、驱动芯片、电源模块、接收卡、排线、电源线等）
	1
	项

	2.5
	根据使用需求调试大屏显示参数（亮度、对比度、色彩饱和度等）
	1
	项

	3
	传感器设备
	
	

	3.1
	核验传感器（水位计、限位开关、编码器、开度仪）接线及接地
	1
	项

	3.2
	率定水位计、开度仪，检修或误差超限/跳变传感器
	1
	项

	3.3
	检修机械式限位开关（滚轮、摆杆磨损，与撞块配合），进行润滑
	1
	项

	3.4
	调整调试开度仪检测值连续稳定性及显示值一致性
	1
	项


（二）供应商需为本项目拟派维修服务团队，人员不少于1人。
注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
