## 一、技术要求

（一）工程概况：

1、工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目

2、工程概况：图书馆中庭网架、食堂中庭网架、理生楼报告厅屋面网架、白帆体育场训练跑道膜罩棚维修改造。

（二）编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）；

2、关于明确执行2014清单规范有关问题的通知（赣建办文〔2025〕126号）；

3、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表（2017版）》；

4、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表（2017版）》；

5、关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知（赣建价〔2019〕1号）；

6、主要材料价格参考《江西省造价信息》南昌市2026年4月信息价计算，南昌市缺项的参考周边城市信息价，无信息价的参考市场价；

7、当地政府的相关文件。

（三）其他说明：
1、暂列金:36600元（不含税）。

（四）主要材料参考品牌：

1、水泥:海螺、万年青、洋房(或同等质量及技术参数的其它品牌；

2、钢材:方大钢铁、新钢、萍钢(或同等质量及技术参数的其它品牌；

3、乳胶漆、金属氟碳漆、真石漆:华润、三棵树、多乐士、立邦、嘉宝莉(或同等质量及技术参数的其它品牌)；

4、钢结构薄壁防火涂料：伏龙、兰陵、圣工(或同等质量及技术参数的其它品牌)。

（五）工程量清单

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  |  | 南昌大学前湖校区屋面钢结构维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 前湖校区图书馆中庭网架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打磨除锈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 010605001002 |  | 钢结构网架整体打磨除锈并除去原有面层油漆 |  |  |  |  |  | 1、既有建筑部分构件有不同程度修缮需进行除锈处理,要求修缮单位手工、动力工具或机 械除锈(风动或电动小型设备。如:角向磨光机)等方式对既有建筑钢架和檩条等修缮钢构件表面进行彻底除锈，除锈等级为st3 |  |  | t |  |  | 6.582 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 011402003003 |  | 金属面油漆 |  |  |  |  |  | 1、除锈后涂装采用环氧富锌底添二道 2、环氧云铁中间漆两道 3、复涂聚氨脂面漆两道 |  |  | m2 |  |  | 288.617 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011402003004 |  | 钢网架刷防火漆 |  |  |  |  |  | 1、钢网架刷防火漆，钢网架耐火时限≥1.5小时 |  |  | m2 |  |  | 288.617 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱脚修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 010902001002 |  | 屋面柱脚边基层铲除 |  |  |  |  |  | 屋面柱脚边基层铲除 1、铲除防水层 2、铲除地砖面层及基层找平 |  |  | m2 |  |  | 20.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 010503016001 |  | 柱脚150厚C25细石混凝土外包 |  |  |  |  |  | 1、型钢柱脚150厚C25细石混凝土外包 |  |  | m3 |  |  | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 16 |  | 010505014001 |  | 柱脚150厚C25细石混凝土外包-模板 |  |  |  |  |  | 1、型钢柱脚150厚C25细石混凝土外包-模板 |  |  | m2 |  |  | 9.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 010103002002 |  | 建筑垃圾外运 |  |  |  |  |  | 1、建筑垃圾外运，运距综合考虑 2、建筑垃圾垂直运输 |  |  | m3 |  |  | 1.539 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 010901001001 |  | 屋面恢复 |  |  |  |  |  | 1、8厚浅色地砖铺平拍实,聚合物水泥浆勾平缝,缝宽6~8.@6000~9000设柔性分仓缝,宽12,嵌防水油膏 2、聚合物水泥砂浆3厚粘结层 3、C20细石砼刚性防水层,40厚,配双向 6@150,找平压光,每6m分缝,分格缝灌密封胶 4、平铺聚酯无纺布(300g/m )一层 5、1.5厚TBL聚乙烯膜卷材两道。 6、TBL清洁剂涂刷一道。 7、1:3水泥砂浆找平层20厚 |  |  | m2 |  |  | 20.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结构加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 钢管柱更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 2 |  | 010607010002 |  | 玻璃采光顶钢柱更换 |  |  |  |  |  | 1、钢管柱更换 2、构件运输运距综合考虑 3、钢管柱安装 4、所有杆件在涂漆前,应严格进行金属表面喷砂或抛丸的除锈处理,达到国家标准(GB8923.1-2011)中的Sa2等级。 5、除锈后涂装采用环氧富锌底漆二道 6、环氧云铁中间漆两道 7、涂防火漆，钢柱的耐火时限≥2.5小时 8、最后复涂聚氨脂面漆两道 |  |  | t |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 01B005 |  | 拆除钢管柱 |  |  |  |  |  | 1、拆除钢管柱 |  |  | t |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 杆件补强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 10 |  | 010607010003 |  | 零星钢构件 |  |  |  |  |  | 1、杆件焊接补强 2、构件运输运距综合考虑 3、杆件安装 4、所有杆件在涂漆前,应严格进行金属表面喷砂或抛丸的除锈处理,达到国家标准(GB8923.1-2011)中的Sa2等级。 5、除锈后涂装采用环氧富锌底漆二道 6、环氧云铁中间漆两道 7、涂防火漆，屋面网架≥1.5小时 8、复涂聚氨脂面漆两道 |  |  | t |  |  | 0.756 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 01B006 |  | 杆件补强部分拆除 |  |  |  |  |  | 1、杆件补强部分拆除 |  |  | t |  |  | 0.756 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构件翻新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屋面玻璃修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 01B007 |  | 拆除屋面采光玻璃 |  |  |  |  |  | 1、拆除屋面采光玻璃 |  |  | ㎡ |  |  | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 010901004002 |  | 玻璃采光顶 |  |  |  |  |  | 1、屋面采光玻璃更换（含橡胶垫片、链接螺钉及部分型钢等材料） 2、主材为钢化夹胶玻璃，规格为：10+0.75+10 |  |  | m2 |  |  | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 5 |  | 01B008 |  | 结构耐候胶施工 |  |  |  |  |  | 1、结构耐候胶（屋面采光玻璃恢复需施工结构耐候胶，含结构耐候胶材料及施工费） |  |  | m |  |  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 010902001003 |  | 采光玻璃防水修缮 |  |  |  |  |  | 1、采光玻璃防水修缮 2、150宽丁基防水胶带（粘贴前需将胶带范围内玻璃杂质、灰土、油污清理干净） |  |  | m2 |  |  | 67.575 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 011601001002 |  | 满堂脚手架 |  |  |  |  |  | 满堂脚手架 1、场内、场外材料搬运。 2、搭、拆脚手架。 3、拆除脚手架后材料的堆放。 4、综合考虑高度。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 011601002002 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  | 1、垂直运输 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 前湖校区食堂中庭网架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打磨除锈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 22 |  | 010605001001 |  | 钢结构网架整体打磨除锈并除去原有面层油漆 |  |  |  |  |  | 1、既有建筑部分构件有不同程度修缮需进行除锈处理,要求修缮单位手工、动力工具或机械除锈(风动或电动小型设备。如:角向磨光机)等方式对既有建筑钢架和檩条等修缮钢构件表面进行彻底除锈，除锈等级为st3 |  |  | t |  |  | 10.954 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 011402003001 |  | 金属面油漆 |  |  |  |  |  | 1、除锈后涂装采用环氧富锌底添二道 2、环氧云铁中间漆两道 3、复涂聚氨脂面漆两道 |  |  | m2 |  |  | 340.116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 011402003002 |  | 钢网架防火漆 |  |  |  |  |  | 1、钢网架防火漆，钢网架耐火时限≥1.5小时 |  |  | m2 |  |  | 227.796 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结构加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 杆件补强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 25 |  | 010607010001 |  | 零星钢构件 |  |  |  |  |  | 1、杆件焊接补强 2、构件运输运距综合考虑 3、杆件安装 4、所有杆件在涂漆前,应严格进行金属表面喷砂或抛丸的除锈处理,达到国家标准(GB8923.1-2011)中的Sa2等级。 5、除锈后涂装采用环氧富锌底漆二道 6、环氧云铁中间漆两道 7、涂防火漆，屋面网架≥1.5小时 8、复涂聚氨脂面漆两道 |  |  | t |  |  | 0.168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 01B001 |  | 杆件补强拆除 |  |  |  |  |  | 1、杆件补强拆除 |  |  | t |  |  | 0.168 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 构件翻新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 更换檩条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 27 |  | 010607003001 |  | 钢檩条 |  |  |  |  |  | 1、方形钢檩条 2、构件运输运距综合考虑 3、檩条安装 4、所有檩条在涂漆前,应严格进行金属表面喷砂或抛丸的除锈处理,达到国家标准(GB8923.1-2011)中的Sa2等级。 5、除锈后涂装采用环氧富锌底漆二道,漆膜厚度2x35um 6、环氧云铁中间漆两道,漆膜厚度2x35um 7、最后涂可复涂聚氨脂面漆两道，漆膜厚度2x30um。 |  |  | t |  |  | 0.689 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屋面玻璃修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 01B002 |  | 拆除屋面采光玻璃 |  |  |  |  |  | 1、拆除屋面采光玻璃（含钢骨架拆除，玻璃保护性拆除，原结构胶铲除） |  |  | ㎡ |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 010103002001 |  | 建筑垃圾外运 |  |  |  |  |  | 1、建筑垃圾外运，运距综合考虑（含檩条更换、杆件补强拆除及其他建筑垃圾） 2、工程量暂按1.5m³考虑，结算据实调整 3、建筑垃圾垂直运输 |  |  | m3 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 30 |  | 010901004001 |  | 玻璃采光顶 |  |  |  |  |  | 1、屋面采光玻璃恢复（玻璃利旧，含橡胶垫片、链接螺钉及部分型钢等材料） 2、铝压条（含铝压条材料及安装施工） |  |  | m2 |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 01B003 |  | 结构耐候胶施工 |  |  |  |  |  | 1、结构耐候胶（屋面采光玻璃恢复需施工结构耐候胶，含结构耐候胶材料及施工费） |  |  | m |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 010902001001 |  | 采光玻璃防水修缮 |  |  |  |  |  | 1、采光玻璃防水修缮 2、150宽丁基防水胶带（粘贴前需将胶带范围内玻璃杂质、灰土、油污清理干净） |  |  | m2 |  |  | 74.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他及措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 011601001001 |  | 满堂脚手架 |  |  |  |  |  | 满堂脚手架 1、场内、场外材料搬运。 2、搭、拆脚手架。 3、拆除脚手架后材料的堆放。 4、综合考虑高度。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 011601002001 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  | 1、垂直运输 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 01B004 |  | 汽车式起重机 |  |  |  |  |  | 汽车式起重机（25t） 1、吊装方钢檩条及耐力板上屋面 2、吨位及台班据实结算 |  |  | 台班 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
|  |  |  |  | 前湖校区理生楼报告厅屋面网架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打磨除锈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 010605001003 |  | 钢结构网架整体打磨除锈并除去原有面层油漆 |  |  |  |  |  | 1、既有建筑部分构件有不同程度修缮需进行除锈处理,要求修缮单位手工、动力工具或机械除锈(风动或电动小型设备。如:角向磨光机)等方式对既有建筑钢架和檩条等修缮钢构件表面进行彻底除锈，除锈等级为st3 |  |  | t |  |  | 1.875 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 011402003005 |  | 金属面油漆 |  |  |  |  |  | 1、除锈后涂装采用环氧富锌底添二道 2、环氧云铁中间漆两道 3、复涂聚氨脂面漆两道 |  |  | m2 |  |  | 52.832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 011402003006 |  | 钢网架刷防火漆 |  |  |  |  |  | 1、钢网架刷防火漆，钢网架耐火时限≥1.5小时 |  |  | m2 |  |  | 52.832 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱脚修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 010902001004 |  | 屋面柱脚边基层铲除 |  |  |  |  |  | 屋面柱脚边基层铲除 1、铲除防水层 2、铲除地砖面层及基层找平 |  |  | m2 |  |  | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 010503016002 |  | 柱脚150厚C25细石混凝土外包 |  |  |  |  |  | 1、型钢柱脚150厚C25细石混凝土外包 |  |  | m3 |  |  | 0.048 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 010505014002 |  | 柱脚150厚C25细石混凝土外包-模板 |  |  |  |  |  | 1、型钢柱脚150厚C25细石混凝土外包-模板 |  |  | m2 |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 43 |  | 010103002003 |  | 建筑垃圾外运 |  |  |  |  |  | 1、建筑垃圾外运，运距综合考虑 2、建筑垃圾垂直运输 |  |  | m3 |  |  | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 010901001002 |  | 屋面恢复 |  |  |  |  |  | 1、涂料保护层 2、30厚C25细石混凝土保护层 3、隔离层: 干铺聚酯无纺布一层 +≥1.2厚KG防水卷材两道 4、粘结层:KG水性基层处理剂涂刷一道 5、找平层:20厚1:3水泥砂浆 6、找坡层:最薄处30厚陶粒混凝土 |  |  | m2 |  |  | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他及措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 011601001003 |  | 满堂脚手架 |  |  |  |  |  | 满堂脚手架 1、场内、场外材料搬运。 2、搭、拆脚手架。 3、拆除脚手架后材料的堆放。 4、综合考虑高度。 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 01B009 |  | 挑出位置曲臂车施工 |  |  |  |  |  | 1、挑出部分考虑采用曲臂车施工除锈涂漆，台班暂考虑3个台班，结算据实计算 |  |  | 台班 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 011601002003 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  | 1、垂直运输 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 36 |  | 011601003001 |  | 曲臂车进出场费 |  |  |  |  |  | 1、曲臂车进出场费（含平板车来回运输、设备上下车装卸、基础保险与路费） |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 前湖校区白帆体育场训练跑道膜罩棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 打磨除锈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 010605001004 |  | 钢结构网架整体打磨除锈并除去原有面层油漆 |  |  |  |  |  | 1、既有建筑部分构件有不同程度修缮需进行除锈处理,要求修缮单位手工、动力工具或机械除锈(风动或电动小型设备。如:角向磨光机)等方式对既有建筑钢架和檩条等修缮钢构件表面进行彻底除锈，除锈等级为st3（工程量A、B两轴按整体全部考虑，其他部位按整体50%考虑，结算据实计算） |  |  | t |  |  | 16.719 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 011402003007 |  | 金属面油漆 |  |  |  |  |  | 1、除锈后涂装采用环氧富锌底添二道 2、环氧云铁中间漆两道 3、复涂聚氨脂面漆两道 4、工程量A、B两轴按整体全部考虑，其他部位按整体50%考虑，结算据实计算 |  |  | m2 |  |  | 493.761 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 47 |  | 011402003008 |  | 钢柱刷防火漆 |  |  |  |  |  | 1、钢柱刷防火漆，钢柱的耐火时限≥2.5小时（工程量按整体50%考虑，结算据实计算） |  |  | m2 |  |  | 37.116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 011402003009 |  | 钢梁刷防火漆 |  |  |  |  |  | 1、钢梁刷防火漆，钢梁耐火时限≥1.5小时（工程量A、B两轴按整体全部考虑，其他部位按整体50%考虑，结算据实计算） |  |  | m2 |  |  | 377.605 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他及措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 01B010 |  | 罩棚膜修补 |  |  |  |  |  | 1、直径250修补膜材，贴于破损膜材上部，含热合焊接 |  |  | 处 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 011205001001 |  | 斜撑受损部位外包-8厚圆弧钢板 |  |  |  |  |  | 1、斜撑受损部位修缮 2、外包-8厚圆弧钢板 3、工程量暂按1㎡考虑，结算据实调整 |  |  | m2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 01B011 |  | 登高车施工 |  |  |  |  |  | 1、采用登高车施工除锈涂漆，台班暂考虑5个台班，结算据实计算 |  |  | 台班 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 011601003002 |  | 登高车进出场费 |  |  |  |  |  | 1、登高车进出场费（含平板车来回运输、设备上下车装卸、基础保险与路费） |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 暂估（暂定）金额（元） |  |  | 结算（确定）金额（元） |  |  |  |  | 调整金额± （元） |  |  |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 36600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2 |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3 |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |  |
| 5 |  |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：南昌大学前湖校区钢结构维修项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率（%） |  |  | 暂定金额 （元） |  |  | 确定金额（元） |  |  |  |  | 调整金额± (元) |  |  |  | 备注 |
| 1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 网架吊顶及四周广告牌，临时拆除后复原处理（一食堂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 36600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 36600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

（六）工程要求

1、暂列金、暂估价、安全生产措施费、税金均属于不可竞争费，不得让利，否则响应无效。

2、比选采购文件工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量均须完全响应，否则响应无效。

3、比选采购文件的技术要求必须完全响应，否则响应无效。

4、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。

5、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

6、比选采购文件的分部分项工程量清单中项目特征描述若与图纸不一致的，以工程量清单项目特征描述为准。

（七）施工图纸

详见附件。

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。