附件1：

南昌市第一医院职工家属区安装消防水表及消防设施改造项目招标需求

一、项目基本信息

1、项目名称：职工家属区消防改造项目

2、建设地点：后墙路10号、象山北路100号、民德路375号

3、项目概况：家属区建成年限久，原有消防器材过期、应急照明损坏、疏散指示失效、消火栓管网老化、线路老化、防火设施缺失，不符合现行《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》要求，需整体更换、维修、新装、调试，达到消防验收合格标准。

4、招标范围：图纸及工程量清单全部内容（拆除、采购、安装、布线、试压、调试、验收、质保等）

5、质量要求：符合国家消防规范，验收合格。

二、设备改造参数清单

| 南昌市第一医院职工家属区安装消防水表及消防设施改造项目设备参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 |
| 1 | 消防栓箱 | 1、材质：冷扎钢板； 2、厚度：≥1mm； 3、颜色：红色； 4、外观：涂层无剥落； 5、规格:800mm*650mm*240mm/1800mm*700mm*240mm; 6、箱门：铝合金配亚克力板； 7、配置：箱体内设卷盘支架、水枪固定座 |
| 2 | 消防水枪 | 1、材质：铝合金表面镀铬处理; 2、规格：QZ3.5/7.5; 3、接口直径：65mm； 4、喷嘴直径19mm； 5、型式：直流水枪； 6、工作压力：0.35MPa; 7、流量：450L/min; 8、射程：＞28m |
| 3 | 消防水带 | 1、内衬材质：聚氨酯； 2、内径：65mm； 3、长度25M； 4、编织层材质：合成纤维； 5、工作压力：0.8MPa; 6、接口类型：内扣式接口 |
| 4 | 自救式卷盘 | 1、进口压力：0.4MPa； 2、内径：19mm； 3、长度20M； 4、射程：≥6m； 5、工作压力：0.8MPa; 6、流量：≥24L/min 7、使用场合：非消防车 |

三、质保要求

整体工程质保2年，设备质保按国标最高标准，质保期内免费维修、更换、调试。